{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Zylinder","Kubus","Kugel"],"not_rendered":{"images":2,"defined_names":7,"comments":3},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Zylinder","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33}
[null,null,"Tankform: ","Zylinder liegend"]
[null,null,"Tankvolumen:",{"v":20000,"d":"20,000"},"[ℓ]",{"$nulls":9},"L",{"$f":"D2*10^-3/(PI()*P3^2)","v":4.074366543152521},"[m]"]
[null,null,"Tankhöhe:",250,"[cm]",{"$nulls":9},"r",{"$f":"D3/200","v":1.25},"[m]"]
[]
[]
[null,null,"Peiltabelle",null,{"$f":"\"Zylinder liegend \"&TEXT(D2,\"#.##0\")&\" ℓ\"","v":"Zylinder liegend 20.000 ℓ"},null,{"$f":"\"Tankhöhe \"&TEXT(D3,\"#.##0\")&\" cm\"","v":"Tankhöhe 250 cm"}]
[]
[null,null,"cm","Liter","cm","Liter","cm","Liter","cm","Liter"]
[null,1,{"$f":"ROUND($D$3/100*B9,0)","v":3},{"$f":"ROUND((_r^2*_L*(ACOS((_r-(C9/100))/_r)-(_r-(C9/100))*SQRT(2*_r*(C9/100)-(C9/100)^2)/_r^2))*1000,0)","v":44},{"$f":"ROUND($D$3/100*(B9+25),0)","v":65},{"$f":"ROUND((_r^2*_L*(ACOS((_r-(E9/100))/_r)-(_r-(E9/100))*SQRT(2*_r*(E9/100)-(E9/100)^2)/_r^2))*1000,0)","v":{"v":4132,"d":"4,132"}},{"$f":"ROUND($D$3/100*(B9+50),0)","v":128},{"$f":"ROUND((_r^2*_L*(ACOS((_r-(G9/100))/_r)-(_r-(G9/100))*SQRT(2*_r*(G9/100)-(G9/100)^2)/_r^2))*1000,0)","v":{"v":10306,"d":"10,306"}},{"$f":"ROUND($D$3/100*(B9+75),0)","v":190},{"$f":"ROUND((_r^2*_L*(ACOS((_r-(I9/100))/_r)-(_r-(I9/100))*SQRT(2*_r*(I9/100)-(I9/100)^2)/_r^2))*1000,0)","v":{"v":16309,"d":"16,309"}}]
[null,2,{"$f":"ROUND($D$3/100*B10,0)","v":5},95,{"$f":"ROUND($D$3/100*(B10+25),0)","v":68},{"v":4402,"d":"4,402"},{"$f":"ROUND($D$3/100*(B10+50),0)","v":130},{"v":10509,"d":"10,509"},{"$f":"ROUND($D$3/100*(B10+75),0)","v":193},{"v":16568,"d":"16,568"}]
[null,3,8,192,70,{"v":4584,"d":"4,584"},133,{"v":10814,"d":"10,814"},195,{"v":16738,"d":"16,738"}]
[null,4,10,268,73,{"v":4860,"d":"4,860"},135,{"v":11018,"d":"11,018"},198,{"v":16988,"d":"16,988"}]
[null,5,13,396,75,{"v":5046,"d":"5,046"},138,{"v":11322,"d":"11,322"},200,{"v":17152,"d":"17,152"}]
[null,6,15,490,78,{"v":5328,"d":"5,328"},140,{"v":11524,"d":"11,524"},203,{"v":17394,"d":"17,394"}]
[null,7,18,642,80,{"v":5517,"d":"5,517"},143,{"v":11827,"d":"11,827"},205,{"v":17552,"d":"17,552"}]
[null,8,20,750,83,{"v":5804,"d":"5,804"},145,{"v":12028,"d":"12,028"},208,{"v":17784,"d":"17,784"}]
[null,9,23,921,85,{"v":5996,"d":"5,996"},148,{"v":12329,"d":"12,329"},210,{"v":17934,"d":"17,934"}]
[null,10,25,{"v":1041,"d":"1,041"},88,{"v":6287,"d":"6,287"},150,{"v":12529,"d":"12,529"},213,{"v":18155,"d":"18,155"}]
[null,11,28,{"v":1229,"d":"1,229"},90,{"v":6482,"d":"6,482"},153,{"v":12828,"d":"12,828"},215,{"v":18298,"d":"18,298"}]
[null,12,30,{"v":1359,"d":"1,359"},93,{"v":6776,"d":"6,776"},155,{"v":13026,"d":"13,026"},218,{"v":18506,"d":"18,506"}]
[null,13,33,{"v":1562,"d":"1,562"},95,{"v":6974,"d":"6,974"},158,{"v":13322,"d":"13,322"},220,{"v":18641,"d":"18,641"}]
[null,14,35,{"v":1702,"d":"1,702"},98,{"v":7271,"d":"7,271"},160,{"v":13518,"d":"13,518"},223,{"v":18835,"d":"18,835"}]
[null,15,38,{"v":1918,"d":"1,918"},100,{"v":7471,"d":"7,471"},163,{"v":13810,"d":"13,810"},225,{"v":18959,"d":"18,959"}]
[null,16,40,{"v":2066,"d":"2,066"},103,{"v":7771,"d":"7,771"},165,{"v":14004,"d":"14,004"},228,{"v":19137,"d":"19,137"}]
[null,17,43,{"v":2293,"d":"2,293"},105,{"v":7972,"d":"7,972"},168,{"v":14292,"d":"14,292"},230,{"v":19250,"d":"19,250"}]
[null,18,45,{"v":2448,"d":"2,448"},108,{"v":8274,"d":"8,274"},170,{"v":14483,"d":"14,483"},233,{"v":19410,"d":"19,410"}]
[null,19,48,{"v":2686,"d":"2,686"},110,{"v":8476,"d":"8,476"},173,{"v":14766,"d":"14,766"},235,{"v":19510,"d":"19,510"}]
[null,20,50,{"v":2848,"d":"2,848"},113,{"v":8780,"d":"8,780"},175,{"v":14954,"d":"14,954"},238,{"v":19648,"d":"19,648"}]
[null,21,53,{"v":3095,"d":"3,095"},115,{"v":8982,"d":"8,982"},178,{"v":15232,"d":"15,232"},240,{"v":19732,"d":"19,732"}]
[null,22,55,{"v":3262,"d":"3,262"},118,{"v":9287,"d":"9,287"},180,{"v":15416,"d":"15,416"},243,{"v":19842,"d":"19,842"}]
[null,23,58,{"v":3518,"d":"3,518"},120,{"v":9491,"d":"9,491"},183,{"v":15688,"d":"15,688"},245,{"v":19905,"d":"19,905"}]
[null,24,60,{"v":3691,"d":"3,691"},123,{"v":9796,"d":"9,796"},185,{"v":15868,"d":"15,868"},248,{"v":19976,"d":"19,976"}]
[null,25,63,{"v":3954,"d":"3,954"},125,{"v":10000,"d":"10,000"},188,{"v":16134,"d":"16,134"},250,{"v":20000,"d":"20,000"}]

{"sheet":"Kubus","index":1,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33}
[null,null,"Tankform: ","Kubisch"]
[null,null,"Tankvolumen:",{"v":20000,"d":"20,000"},"[ℓ]",{"$nulls":9},"A",{"$f":"(D2*10^-3)/(D3*10^-2)","v":8},"[m²]"]
[null,null,"Tankhöhe:",250,"[cm]"]
[]
[]
[null,null,"Peiltabelle",null,{"$f":"\"Kubus \"&TEXT(D2,\"#.##0\")&\" ℓ\"","v":"Kubus 20.000 ℓ"},null,{"$f":"\"Tankhöhe \"&TEXT(D3,\"#.##0\")&\" cm\"","v":"Tankhöhe 250 cm"}]
[]
[null,null,"cm","Liter","cm","Liter","cm","Liter","cm","Liter"]
[null,1,{"$f":"ROUND($D$3/100*B9,0)","v":3},{"$f":"ROUND(_A*C9*10,0)","v":240},{"$f":"ROUND($D$3/100*(B9+25),0)","v":65},{"$f":"ROUND(_A*E9*10,0)","v":{"v":5200,"d":"5,200"}},{"$f":"ROUND($D$3/100*(B9+50),0)","v":128},{"$f":"ROUND(_A*G9*10,0)","v":{"v":10240,"d":"10,240"}},{"$f":"ROUND($D$3/100*(B9+75),0)","v":190},{"$f":"ROUND(_A*I9*10,0)","v":{"v":15200,"d":"15,200"}}]
[null,2,{"$f":"ROUND($D$3/100*B10,0)","v":5},400,{"$f":"ROUND($D$3/100*(B10+25),0)","v":68},{"v":5440,"d":"5,440"},{"$f":"ROUND($D$3/100*(B10+50),0)","v":130},{"v":10400,"d":"10,400"},{"$f":"ROUND($D$3/100*(B10+75),0)","v":193},{"v":15440,"d":"15,440"}]
[null,3,8,640,70,{"v":5600,"d":"5,600"},133,{"v":10640,"d":"10,640"},195,{"v":15600,"d":"15,600"}]
[null,4,10,800,73,{"v":5840,"d":"5,840"},135,{"v":10800,"d":"10,800"},198,{"v":15840,"d":"15,840"}]
[null,5,13,{"v":1040,"d":"1,040"},75,{"v":6000,"d":"6,000"},138,{"v":11040,"d":"11,040"},200,{"v":16000,"d":"16,000"}]
[null,6,15,{"v":1200,"d":"1,200"},78,{"v":6240,"d":"6,240"},140,{"v":11200,"d":"11,200"},203,{"v":16240,"d":"16,240"}]
[null,7,18,{"v":1440,"d":"1,440"},80,{"v":6400,"d":"6,400"},143,{"v":11440,"d":"11,440"},205,{"v":16400,"d":"16,400"}]
[null,8,20,{"v":1600,"d":"1,600"},83,{"v":6640,"d":"6,640"},145,{"v":11600,"d":"11,600"},208,{"v":16640,"d":"16,640"}]
[null,9,23,{"v":1840,"d":"1,840"},85,{"v":6800,"d":"6,800"},148,{"v":11840,"d":"11,840"},210,{"v":16800,"d":"16,800"}]
[null,10,25,{"v":2000,"d":"2,000"},88,{"v":7040,"d":"7,040"},150,{"v":12000,"d":"12,000"},213,{"v":17040,"d":"17,040"}]
[null,11,28,{"v":2240,"d":"2,240"},90,{"v":7200,"d":"7,200"},153,{"v":12240,"d":"12,240"},215,{"v":17200,"d":"17,200"}]
[null,12,30,{"v":2400,"d":"2,400"},93,{"v":7440,"d":"7,440"},155,{"v":12400,"d":"12,400"},218,{"v":17440,"d":"17,440"}]
[null,13,33,{"v":2640,"d":"2,640"},95,{"v":7600,"d":"7,600"},158,{"v":12640,"d":"12,640"},220,{"v":17600,"d":"17,600"}]
[null,14,35,{"v":2800,"d":"2,800"},98,{"v":7840,"d":"7,840"},160,{"v":12800,"d":"12,800"},223,{"v":17840,"d":"17,840"}]
[null,15,38,{"v":3040,"d":"3,040"},100,{"v":8000,"d":"8,000"},163,{"v":13040,"d":"13,040"},225,{"v":18000,"d":"18,000"}]
[null,16,40,{"v":3200,"d":"3,200"},103,{"v":8240,"d":"8,240"},165,{"v":13200,"d":"13,200"},228,{"v":18240,"d":"18,240"}]
[null,17,43,{"v":3440,"d":"3,440"},105,{"v":8400,"d":"8,400"},168,{"v":13440,"d":"13,440"},230,{"v":18400,"d":"18,400"}]
[null,18,45,{"v":3600,"d":"3,600"},108,{"v":8640,"d":"8,640"},170,{"v":13600,"d":"13,600"},233,{"v":18640,"d":"18,640"}]
[null,19,48,{"v":3840,"d":"3,840"},110,{"v":8800,"d":"8,800"},173,{"v":13840,"d":"13,840"},235,{"v":18800,"d":"18,800"}]
[null,20,50,{"v":4000,"d":"4,000"},113,{"v":9040,"d":"9,040"},175,{"v":14000,"d":"14,000"},238,{"v":19040,"d":"19,040"}]
[null,21,53,{"v":4240,"d":"4,240"},115,{"v":9200,"d":"9,200"},178,{"v":14240,"d":"14,240"},240,{"v":19200,"d":"19,200"}]
[null,22,55,{"v":4400,"d":"4,400"},118,{"v":9440,"d":"9,440"},180,{"v":14400,"d":"14,400"},243,{"v":19440,"d":"19,440"}]
[null,23,58,{"v":4640,"d":"4,640"},120,{"v":9600,"d":"9,600"},183,{"v":14640,"d":"14,640"},245,{"v":19600,"d":"19,600"}]
[null,24,60,{"v":4800,"d":"4,800"},123,{"v":9840,"d":"9,840"},185,{"v":14800,"d":"14,800"},248,{"v":19840,"d":"19,840"}]
[null,25,63,{"v":5040,"d":"5,040"},125,{"v":10000,"d":"10,000"},188,{"v":15040,"d":"15,040"},250,{"v":20000,"d":"20,000"}]

{"sheet":"Kugel","index":2,"n_rows":33,"n_cols":10,"rows_kept":33}
[null,null,"Tankform: ","Kugel"]
[null,null,"Tankvolumen:",{"v":8500,"d":"8,500"},"[l]",null,null,"Reserve",1,"[cm]"]
[null,null,"Tankhöhe:",{"$f":"((D2/(1/6*PI()))^(1/3))*10","v":{"v":253.20567461564667,"d":"253"}},"[cm]"]
[]
[]
[null,null,"Peiltabelle",null,{"$f":"\"Kugel \"&TEXT(D2,\"#.##0\")&\" ℓ\"","v":"Kugel 8.500 ℓ"},null,{"$f":"\"Tankhöhe \"&TEXT(D3,\"#.##0\")&\" cm\"","v":"Tankhöhe 253 cm"}]
[{"$nulls":4},{"$f":"IF(Reserve>0,\"Berücksichtiger Abstand zwischen Tanksohle und Messleitung: \"&Reserve&\" cm\",\"\")","v":"Berücksichtiger Abstand zwischen Tanksohle und Messleitung: 1 cm"}]
[null,null,"cm","Liter","cm","Liter","cm","Liter","cm","Liter"]
[null,1,{"$f":"ROUND($D$3/100*B9,0)","v":3},{"$f":"IF(C9+Reserve>$D$3,\"\",ROUND(1/3*PI()*(C9+Reserve)^2*(3*$D$3/2-(C9+Reserve))*0.001,0))","v":6},{"$f":"ROUND($D$3/100*(B9+25),0)","v":66},{"$f":"IF(E9+Reserve>$D$3,\"\",ROUND(1/3*PI()*(E9+Reserve)^2*(3*$D$3/2-(E9+Reserve))*0.001,0))","v":{"v":1470,"d":"1,470"}},{"$f":"ROUND($D$3/100*(B9+50),0)","v":129},{"$f":"IF(G9+Reserve>$D$3,\"\",ROUND(1/3*PI()*(G9+Reserve)^2*(3*$D$3/2-(G9+Reserve))*0.001,0))","v":{"v":4421,"d":"4,421"}},{"$f":"ROUND($D$3/100*(B9+75),0)","v":192},{"$f":"IF(I9+Reserve>$D$3,\"\",ROUND(1/3*PI()*(I9+Reserve)^2*(3*$D$3/2-(I9+Reserve))*0.001,0))","v":{"v":7287,"d":"7,287"}}]
[null,2,{"$f":"ROUND($D$3/100*B10,0)","v":5},14,{"$f":"ROUND($D$3/100*(B10+25),0)","v":68},{"v":1550,"d":"1,550"},{"$f":"ROUND($D$3/100*(B10+50),0)","v":132},{"v":4572,"d":"4,572"},{"$f":"ROUND($D$3/100*(B10+75),0)","v":195},{"v":7394,"d":"7,394"}]
[null,3,8,31,71,{"v":1671,"d":"1,671"},134,{"v":4672,"d":"4,672"},198,{"v":7498,"d":"7,498"}]
[null,4,10,47,73,{"v":1754,"d":"1,754"},137,{"v":4822,"d":"4,822"},200,{"v":7565,"d":"7,565"}]
[null,5,13,75,76,{"v":1880,"d":"1,880"},139,{"v":4922,"d":"4,922"},203,{"v":7662,"d":"7,662"}]
[null,6,15,98,78,{"v":1966,"d":"1,966"},142,{"v":5071,"d":"5,071"},205,{"v":7724,"d":"7,724"}]
[null,7,18,136,81,{"v":2097,"d":"2,097"},144,{"v":5170,"d":"5,170"},208,{"v":7813,"d":"7,813"}]
[null,8,20,166,84,{"v":2231,"d":"2,231"},147,{"v":5317,"d":"5,317"},210,{"v":7870,"d":"7,870"}]
[null,9,23,215,86,{"v":2321,"d":"2,321"},149,{"v":5415,"d":"5,415"},213,{"v":7952,"d":"7,952"}]
[null,10,25,250,89,{"v":2458,"d":"2,458"},152,{"v":5560,"d":"5,560"},215,{"v":8003,"d":"8,003"}]
[null,11,28,309,91,{"v":2551,"d":"2,551"},154,{"v":5656,"d":"5,656"},218,{"v":8077,"d":"8,077"}]
[null,12,30,351,94,{"v":2692,"d":"2,692"},157,{"v":5799,"d":"5,799"},220,{"v":8122,"d":"8,122"}]
[null,13,33,419,96,{"v":2787,"d":"2,787"},160,{"v":5939,"d":"5,939"},223,{"v":8187,"d":"8,187"}]
[null,14,35,467,99,{"v":2930,"d":"2,930"},162,{"v":6032,"d":"6,032"},225,{"v":8227,"d":"8,227"}]
[null,15,38,543,101,{"v":3027,"d":"3,027"},165,{"v":6170,"d":"6,170"},228,{"v":8282,"d":"8,282"}]
[null,16,41,624,104,{"v":3173,"d":"3,173"},167,{"v":6260,"d":"6,260"},230,{"v":8315,"d":"8,315"}]
[null,17,43,681,106,{"v":3271,"d":"3,271"},170,{"v":6394,"d":"6,394"},233,{"v":8361,"d":"8,361"}]
[null,18,46,770,109,{"v":3419,"d":"3,419"},172,{"v":6482,"d":"6,482"},235,{"v":8388,"d":"8,388"}]
[null,19,48,832,111,{"v":3518,"d":"3,518"},175,{"v":6611,"d":"6,611"},238,{"v":8423,"d":"8,423"}]
[null,20,51,928,114,{"v":3667,"d":"3,667"},177,{"v":6696,"d":"6,696"},241,{"v":8452,"d":"8,452"}]
[null,21,53,995,116,{"v":3767,"d":"3,767"},180,{"v":6821,"d":"6,821"},243,{"v":8467,"d":"8,467"}]
[null,22,56,{"v":1098,"d":"1,098"},119,{"v":3918,"d":"3,918"},182,{"v":6902,"d":"6,902"},246,{"v":8485,"d":"8,485"}]
[null,23,58,{"v":1169,"d":"1,169"},122,{"v":4069,"d":"4,069"},185,{"v":7021,"d":"7,021"},248,{"v":8493,"d":"8,493"}]
[null,24,61,{"v":1279,"d":"1,279"},124,{"v":4169,"d":"4,169"},187,{"v":7099,"d":"7,099"},251,{"v":8499,"d":"8,499"}]
[null,25,63,{"v":1355,"d":"1,355"},127,{"v":4320,"d":"4,320"},190,{"v":7213,"d":"7,213"},253,""]